## ф. Котельная-I
Наименование фидера (6 кВ) | Наименование ТП/КТПН | Наименование фидера (0,4 кВ) | Токовые нагрузки, (А) |  |  |  | Напряжение, (В)
|  |  | Фаза А | Фаза В | Фаза С | 0 | А-0 | В-0 | С-0
ПС "Краснореченск" 35 / 6 кВ
ф. "Котельная- I" Яч. 5 | КТПН № 105 | ф. Котельная | 2 | 16 | 0 | 4 | 228 | 227 | 227

## ф. Котельная-II
Наименование фидера (6 кВ) | Наименование ТП/КТПН | Наименование фидера (0,4 кВ) | Токовые нагрузки, (А) |  |  |  | Напряжение, (В)
|  |  | Фаза А | Фаза В | Фаза С | 0 | А-0 | В-0 | С-0
ПС "Краснореченск" 35 / 6 кВ
ф. "Котельная- II" Яч.6 | КТПН № 106 | ф. Котельная | 248 | 253 | 260 | 3 | 222 | 225 | 225

## ф. Лесозавод
Наименование фидера (6 кВ) | Наименование ТП/КТПН | Наименование фидера (0,4 кВ) | Токовые нагрузки, (А) |  |  |  | Напряжение, (В)
|  |  | Фаза А | Фаза В | Фаза С | 0 | А-0 | В-0 | С-0
ПС "Краснореченск" 35 / 6 кВ
ф. "Лесозавод" Яч.9 | ТП № 103 | ф. Ул.Освещение | - | - | - | - | - | - | -
|  | ф. Диспансер | 8 | 5 | 32 | 21 | 215 | 220 | 214
|  | ф. Модульная котельная | 70 | 68 | 66 | 2 | 215 | 220 | 214
|  | ф. Хасанская | 23 | 10 | 9 | 16 | 215 | 220 | 214
|  | ф. Суханова | 7 | 4 | 20 | 15 | 215 | 220 | 214
| ТП № 104 | ф. Дачный | 4 | 5 | 1 | 3 | 227 | 224 | 228
|  | ф. Дельта | 38 | 32 | 24 | 2 | 227 | 224 | 228
|  | ф. Техснаб | 12 | 2 | 0 | 12 | 227 | 224 | 228

## ф. ДЭС
Наименование фидера (6 кВ) | Наименование ТП/КТПН | Наименование фидера (0,4 кВ) | Токовые нагрузки, (А) |  |  |  | Напряжение, (В)
|  |  | Фаза А | Фаза В | Фаза С | 0 | А-0 | В-0 | С-0
ПС "Краснореченск" 35 / 6 кВ
ф. "ДЭС" Яч.12 | КТПН № 157 | ф. Мастерские | 32 | 12 | 20 | 19 | 215 | 216 | 214
| КТПН № 102 | ф. ЛХП | 1 | 0 | 0 | 1 | 227 | 227 | 226
|  | ф. ООО "Рассвет" | 26 | 22 | 25 | 2 | 227 | 227 | 226
|  | ф. Продснаб | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 227 | 226
|  | ф. ИП Сухомыро | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 227 | 226
| ТП № 101 | ф. Ул. Освещение | - | - | - | - | - | - | -
|  | ф. Гастелло 26 ПРУ магазины | 0 | 0 | 1 | 1 | 230 | 223 | 224
|  | ф. Гастелло 26 ввод 1 | 7 | 17 | 24 | 11 | 230 | 223 | 224
|  | ф. Детсад ПРУ ввод 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 223 | 224
|  | ф. Гастелло 26 ПРУ | 20 | 11 | 8 | 11 | 230 | 223 | 224
|  | ф. Детсад ввод 1 | 36 | 4 | 34 | 7 | 230 | 223 | 224
|  | ф. Гастелло | 10 | 56 | 17 | 25 | 230 | 223 | 224
|  | ф. Детсад ПРУ ввод 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 223 | 224
|  | ф. Гастелло 26 ввод 2 | 16 | 20 | 31 | 11 | 230 | 223 | 224
|  | ф. Октябрьская 19 ввод 1 | 22 | 18 | 28 | 8 | 230 | 223 | 224
|  | ф. Аптека | 0 | 0 | 14 | 12 | 230 | 223 | 224
|  | ф. Панфилова | 8 | 20 | 14 | 6 | 230 | 223 | 224
|  | ф. Детсад ввод 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 223 | 224
|  | ф. Хасанская 50, Магазин | 41 | 33 | 28 | 6 | 230 | 223 | 224
|  | ф. Ул. Освещение федеральное | - | - | - | - | - | - | -
|  | ф. Хасанская 46,48 | 14 | 29 | 9 | 14 | 230 | 223 | 224
| КТПН № 100 | ф. Больница | 12 | 11 | 10 | 4 | 216 | 235 | 228
|  | ф. Поликлиника | 9 | 0 | 2 | 10 | 216 | 235 | 228
|  | ф. ИП Петренко | 18 | - | - | - | 216 | 235 | 228
|  | ф. ДК | 10 | 12 | 1 | 0 | 216 | 235 | 228
|  | ф. АТС | 41 | 22 | 35 | 19 | 216 | 235 | 228
|  | ф. Октябрьская 14-13-12, гастелло 10 | 33 | 44 | 18 | 14 | 216 | 235 | 228
| ТП № 99 | ф. Ул.Освещение | - | - | - | - | - | - | -
|  | ф. Октябрьская 6 (фидер 1) | 32 | 42 | 50 | 5 | 232 | 225 | 228
|  | ф. Насосная 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 225 | 228
|  | ф. Ясли | 21 | 36 | 61 | 28 | 232 | 225 | 228
|  | ф.Волочаевская | 20 | 12 | 20 | 14 | 227 | 243 | 223
|  | ф. Короткая | 2 | 3 | 8 | 6 | 227 | 243 | 223
|  | ф.Октябрьская 8-9-10 | 45 | 23 | 64 | 24 | 227 | 243 | 223
|  | ф. Октябрьская 6 (фидер 2) | откл. |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | ф. Октябрьская 11, Гастелло 8 | 26 | 37 | 68 | 25 | 227 | 243 | 223
|  | ф. Насосная 2 | 20 | 19 | 18 | 4 | 227 | 243 | 223
| КТПН № 95 | ф. Горная | 0 | 4 | 9 | 3 | 227 | 224 | 227
| КТПН № 98 | ф.Пионерская | 36 | 12 | 18 | 21 | 225 | 227 | 224
|  | ф. Школа интернат | 42 | 45 | 65 | 26 | 225 | 227 | 224
|  | ф. Комсомольская | 10 | 8 | 2 | 8 | 225 | 227 | 224
|  | ф. Ул. Освещение | - | - | - | - | - | - | -
| КТПН № 97 | ф. Лесной | - | - | - | - | 240 | 237 | 237
|  | ф. Перекачка | - | - | - | - | - | - | -
|  | ф. Лесная 11 | 22 | 0 | 4 | 8 | 229 | 225 | 227
|  | ф. Пилорама | 1 | 1 | 1 | 0 | 225 | 223 | 228
| КТПН № 96 | ф. Насосная | отключена |  |  | - | - | - | -
|  | ф. Лесная | 0 | 7 | 0 | 7 | 225 | 223 | 223
|  | ф. Насосная | 40 | 36 | 40 | 0 | 225 | 223 | 223