## ф. Мономахово
Наименование фидера (6 кВ) | Наименование ТП/КТПН | Наименование фидера (0,4 кВ) | Токовые нагрузки, (А) |  |  |  | Напряжение, (В)
|  |  | Фаза А | Фаза В | Фаза С | 0 | А-0 | В-0 | С-0
ПС "Плавзавод 110 / 35 /10 / 6 кВ"
ф. "Мономахово" №2 | КТПН № 184 | ф. Верхний | 0 | 6.9 | 26.9 | 14.9 | 240 | 240 | 226
|  | ф. Нижний | 42.8 | 21.9 | 8.4 | 21 | 240 | 240 | 226
| КТПН № 179 | ф. Совхоз | 19.4 | 24.7 | 2.3 | 12.4 | 234 | 226 | 226
|  | ф. Нижний | 2.7 | 0.5 | 1.8 | 3.6 | 234 | 226 | 226
|  | ф. Новый | 9 | 31.2 | 8.8 | 19.5 | 234 | 226 | 226
|  | ф. Подгорная | 0 | 18 | 3.6 | 14.6 | 234 | 226 | 226
| КТПН № 44 | ф. Поселок | 17.8 | 19.4 | 14.9 | 10.2 | 218 | 220 | 218
|  | ф. Москалюк | 36.1 | 8.8 | 1.7 | 23.8 | 218 | 220 | 218
|  | ф. Геологическая | 10.2 | 1.6 | 21.1 | 15.3 | 218 | 220 | 218
| КТПН № 43 | ф. Школа интернат | 1.3 | 21.9 | 4.1 | 11.1 | 222 | 220 | 227
|  | ф. Лавренова | 19 | 5.8 | 11.4 | 12.8 | 222 | 220 | 227
|  | ф. Парковая | 10.5 | 19.5 | 13.4 | 7.5 | 222 | 220 | 227
|  | ф. Лесная | 2.1 | 9.2 | 9.3 | 6.3 | 222 | 220 | 227
| КТПН № 42 | ф. Разъезд | 3.2 | 6.1 | 9.1 | 4 | 226 | 226 | 233
|  | ф. Садовая | 45.5 | 17.4 | 8.6 | 29.1 | 226 | 226 | 233

## ф. Пограничная
Наименование фидера (6 кВ) | Наименование ТП/КТПН | Наименование фидера (0,4 кВ) | Токовые нагрузки, (А) |  |  |  | Напряжение, (В)
|  |  | Фаза А | Фаза В | Фаза С | 0 | А-0 | В-0 | С-0
ПС "Плавзавод 110 / 35 /10 / 6 кВ"
ф. "Пограничная" № 6 | КТПН № 50 | ф. Клуб | 32 | 26.4 | 36.5 | 11.6 | 218 | 218 | 218
|  | ф. Больница | 26.8 | 33.6 | 13.6 | 14.4 | 218 | 218 | 218
|  | ф. Ул. Освещение | - | - | - | - | - | - | -
| ТП № 48 | ф. Холодильник ввод 2 | откл.
|  | ф. Линейная | 16 | 38.6 | 12.2 | 25 | 228 | 228 | 230
|  | ф. Холодильник ввод 1 | 3.2 | 9.7 | 3.6 | 11.4 | 228 | 228 | 230
|  | ф. Ул. Освещение | - | - | - | - | - | - | -
|  | ф. Бытовка | - | - | - | - | - | - | -
| КТПН № 52 | ф. Совхозная | 31.5 | 114 | 80.5 | 32.8 | 230 | 235 | 220
|  | ф. Кооперативная 3 | 0.2 | 3.2 | 0.2 | 3.2 | 230 | 235 | 220
|  | ф. Кооперативная | 12.6 | 19.6 | 30.8 | 15.8 | 230 | 235 | 220
|  | ф. Дайвинг клуб | откл. |  |  | - | 230 | 235 | 220
|  | ф. Совхозная 10,13 | 3 | 1.4 | 12.5 | 3.4 | 230 | 235 | 220
|  | ф. Парковая 13 | 13.6 | 10.7 | 21 | 8.4 | 230 | 235 | 220
|  | ф. Магазин | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 235 | 220
| КТПН № 168 | ф. Боксы | 0 | 8 | 0 | 0 | 228 | 230 | 228
|  | ф. Баня | 4.9 | 0.3 | 0.8 | 4.5 | 228 | 230 | 228
|  | ф. Казарма | 30.7 | 25.3 | 24.2 | 1.6 | 228 | 230 | 228
| КТПН № 82 | ф. Форест | 26.3 | 34.4 | 18.4 | 4.4 | 217 | 219 | 220
|  | ф. Маяк | 1.5 | 2.8 | 4 | 4.1 | 217 | 219 | 220
|  | ф. Бор | откл. |  |  | - | - | - | -
|  | ф. Стивидорный | 5.5 | 0 | 0 | 2.3 | 217 | 219 | 220

## ф. Поселок
Наименование фидера (6 кВ) | Наименование ТП/КТПН | Наименование фидера (0,4 кВ) | Токовые нагрузки, (А) |  |  |  | Напряжение, (В)
|  |  | Фаза А | Фаза В | Фаза С | 0 | А-0 | В-0 | С-0
ПС "Плавзавод 110 / 35 /10 / 6 кВ"
ф. "Поселок" № 8 | ТП № 46 | ф. Школа № 5 | 15.8 | 20.7 | 40.4 | 18.8 | 219 | 217 | 220
|  | ф. АТС | 7.7 | 0 | 18.7 | 12.4 | 218 | 225 | 227
|  | ф. Магазин | 52.1 | 70 | 46 | 13.8 | 218 | 225 | 227
|  | ф. Поселок | 62.1 | 39.2 | 76.6 | 31.3 | 218 | 225 | 227
|  | ф. Столовая | 59 | 39 | 25.1 | 17.5 | 219 | 217 | 220
|  | ф. Поликлиника | 2.8 | 0 | 0 | 2.3 | 219 | 217 | 220
|  | ф. Школьная | 28 | 14 | 51 | 26 | 219 | 217 | 220
| ТП № 45 | ф. Арсеньева | 90.1 | 69.3 | 99.1 | 9.4 | 225 | 228 | 228
|  | ф. Шахтерская | 92 | 47.3 | 121.2 | 62 | 225 | 228 | 228
|  | ф. Арсеньева 2а | 25.5 | 42.8 | 26.2 | 31.1 | 225 | 228 | 228
|  | ф. Дет сад | 3 | 13 | 25 | 15.7 | 225 | 227 | 230
|  | ф. Магазин | 11.6 | 9.5 | 10.7 | 2.5 | 225 | 227 | 230
|  | ф. Шахтерская 1а | 18 | 12.8 | 44.4 | 22 | 225 | 227 | 230
|  | ф. Шахтерская 4 | 38 | 1.3 | 42.3 | 30 | 225 | 227 | 230
|  | ф. Шахтерская 1б | 15 | 23.8 | 19 | 24.6 | 225 | 227 | 230
| ТП № 47 | ф. Арсеньева 22 | 41.2 | 91.5 | 44.7 | 27.9 | 220 | 215 | 215
|  | ф. Арсеньева 26 | 17.8 | 16.2 | 50.2 | 23.5 | 220 | 215 | 215
|  | ф. Шахтерская 9 | 0.4 | 15.6 | 1.8 | 8.4 | 220 | 215 | 215
|  | ф. Шахтерская 12 | 16.4 | 5.8 | 19.1 | 6.1 | 220 | 215 | 215
|  | ф. Советская 20 | 66 | 72 | 35 | 32 | 220 | 223 | 220
|  | ф. Арсеньева 24 | 53.2 | 32.9 | 68.9 | 21 | 220 | 223 | 220
|  | ф. Арсеньева 26 | 0.8 | 8.7 | 38.8 | 28.2 | 220 | 223 | 220
|  | ф. Шахтерская 7 | 29.9 | 40.2 | 31.8 | 10.5 | 220 | 223 | 220
|  | ф. База ЖКО | 0.1 | 0 | 0 | 10.2 | 220 | 223 | 220
|  | ф. Зеркальный | 15.5 | 31 | 0.6 | 15.6 | 220 | 223 | 220

## ф. Васьково
Наименование фидера (6 кВ) | Наименование ТП/КТПН | Наименование фидера (0,4 кВ) | Токовые нагрузки, (А) |  |  |  | Напряжение, (В)
|  |  | Фаза А | Фаза В | Фаза С | 0 | А-0 | В-0 | С-0
ПС "Плавзавод 110 / 35 /10 / 6 кВ"
ф. "Васьково" № 18 | ТП № 49 | ф. Советская 3 | 0.8 | 5.4 | 11.8 | 4.6 | 222 | 223 | 222
|  | ф. Автоколонна | 6.4 | 20.8 | 27.9 | 12.7 | 222 | 223 | 222
|  | ф. Советская | 54.5 | 67.7 | 28.4 | 15 | 222 | 223 | 222
|  | ф. Очистные дорожный уч | 59.8 | 68.5 | 55.3 | 4.1 | 222 | 223 | 222
|  | ф. Насосная | 0 | 9.5 | 7.4 | 1.6 | 222 | 220 | 226
|  | ф. Очистные котлован | 18.2 | 19.2 | 0.1 | 13.5 | 222 | 220 | 226
|  | ф. Советская 2а | 0.2 | 21.3 | 0 | 20.8 | 222 | 220 | 226
| КТПН № 81 А | ф. Насосная | - | - | - | - | - | - | -

## ф. ДЭС 1
Наименование фидера (6 кВ) | Наименование ТП/КТПН | Наименование фидера (0,4 кВ) | Токовые нагрузки, (А) |  |  |  | Напряжение, (В)
|  |  | Фаза А | Фаза В | Фаза С | 0 | А-0 | В-0 | С-0
ПС "Плавзавод 110 / 35 /10 / 6 кВ"
ф. "ДЭС 1" № 4 | КТПН № 197 | ф. Рудаев | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 228 | 228
| КТПН № 167 | ф. Метео | 1 | 7.4 | 0.1 | 7.2 | 224 | 218 | 218
|  | Ф. Линейная 29 | 0 | 0 | 1.4 | 0.9 | 224 | 218 | 218

## ф. Лидовка
Наименование фидера (6 кВ) | Наименование ТП/КТПН | Наименование фидера (0,4 кВ) | Токовые нагрузки, (А) |  |  |  | Напряжение, (В)
|  |  | Фаза А | Фаза В | Фаза С | 0 | А-0 | В-0 | С-0
ПС "Плавзавод 110 / 35 /10 / 6 кВ"
ф. "Лидовка" № 20 | КТПН № 51 | ф. Ул. Освещение | - | - | - | - | - | - | -
|  | ф. Заречная | 5.4 | 1.2 | 0 | 4.4 | 225 | 226 | 226
|  | ф. Магазин | 4.4 | 2 | 2.2 | 0.8 | 225 | 226 | 226