# ПАСПОРТ

инвестиционной программы АО «Коммунэлектросервис»

на 2020-2024 год

| Наименование Программы | Инвестиционная программа модернизации электрических сетей и повышения энергетической эффективности АО «Коммунэлектросервис» на 2020-2024 гг. |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Постановление Правительства Российской Федерации №977 от 01 декабря 2009г «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» (в ред. Постановления Правительства РФ от 30.06.2010г №484); -Федеральный закон от 26 марта 2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике»; - Постановление Правительства РФ от 21 января 2004 г. № 24 "Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии"; -Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 05.05.2016 № 380» "Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах, указанной в абзацах втором – четвертом, шестом, восьмом и десятом подпункта «ж» пункта 11 стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. № 24, правил заполнения указанных форм и требований к форматам раскрытия сетевой организацией электронных документов, содержащих информацию об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах"; - Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 14.01.2016 № 10 "Об утверждении Методических указаний по определению субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии, в том числе субъектами естественных монополий, за исключением потребителей электрической энергии, идентификаторов инвестиционных проектов»; - Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 14 марта 2016 г. № 177 «Об утверждении Методических указаний по расчету количественных показателей инвестиционных программ сетевых организаций» - Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 08.02.2016 N 75 "Об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства" - Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 10.06.2014 N 346(ред.от 20.12.2016) "Об утверждении Порядка установления целевых показателей для целей формирования инвестиционных программ сетевых организаций по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью» - Федеральный закон от 27.12.2018 N 522-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации" |
| Разработчики Программы | АО «Коммунэлектросервис» |
| Цель Программы | - Повышение качества электрической энергии потребителей; - Существенное снижение времени в перерывах электроснабжения потребителей; - Повышение надёжности электрических сетей; - Создание интеллектуальной системы учёта электрической энергии; - Снижение эксплуатационных затрат на содержание электрических сетей. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2020-2024 гг. |
| Исполнители программы | АО «Коммунэлектросервис» |
| Объемы и источники финансирования Программы | Инвестиционная составляющая в тарифе – 64,011 млн. руб.; Амортизация – 33,170 млн. руб |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - снижение аварийности в электрических сетях, повышение надежности электроснабжения потребителей; - снижение затраты на проведение аварийно-восстановительных работ в связи со снижением аварийности; - уменьшение затрат на техническое обслуживание объектов электросетевого хозяйства; - снижение уровня технологических потерь электроэнергии; - снижение ущерба от недоотпусков электроэнергии, связанных с аварийными отключениями промышленных и коммунально-бытовых потребителей; - снижение технических и коммерческих потерь энергоресурсов за счет повышения точности и достоверности учета энергоресурсов, сокращения времени сбора и обработки данных. |
| Контроль над исполнением Программы | Департамент энергетики ПК |

Перечень инвестиционных проектов на период 2020-2024 годы

| №п./п | Наименование проекта | Индентификационный номер проекта | Стоимость проекта, млн.руб. | Планируемый срок реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена устаревших и физически изношенных комплектных трансформаторных подстанции наружного исполнения (КТПН) | G_КЭС_01 | 12,055 | 2020-2024 |
| 2 | Реконструкция участка ф. «Посёлок» от КТПН №-53 до КТПН №-55 с заменой неизолированного провода АС-50 ВЛ-6 кВ на самонесущий изолированный провод типа Excel | G_КЭС_03 | 4,001 | 2021 |
| 3 | Реконструкция участка ф. «Пограничная» от КТПН №-52 до КТПН №-82 с заменой неизолированного провода АС-50 ВЛ-6 кВ на самонесущий изолированный провод типа Excel | G_КЭС_04 | 3,417 | 2022 |
| 4 | Установка на ВЛ-6 кВ устройств автоматического управления и защиты воздушных линий электропередачи | G_КЭС_05 | 21,441 | 2020-2024 |
| 5 | Установка на ВЛ-6 кВ индикаторов короткого замыкания | G_КЭС_06 | 1,203 | 2020-2024 |
| 6 | Установка в РУ-6 кВ трансформаторных подстанций индикаторов короткого замыкания | G_КЭС_07 | 1,242 | 2020-2024 |
| 7 | Установка интеллектуальной системы учёта электрической энергии потребителей | G_КЭС_08 | 15,618 | 2020-2024 |
| 8 | Строительство резервной ВЛ-6 кВ с совместной подвеской с ВЛ-6 кВ фидера «ДЭС» от ПС «Краснореченск» | G_КЭС_09 | 5,034 | 2023 |
|  | Итого |  | 64,011 |  |

Пояснительная записка

Общие сведения

Общие сведения об организации: ______АО «Коммунэлектросервис»____

Наименование организации (полное)

Орган управления организации:___Акционерное общество_______________

Отраслевая принадлежность______Министерство энергетики РФ_________

Адрес:_692442, Приморский край_г.Дальнегорск,_ул.Приморская 6/а___

Ф.И.О.руководителя___Филиппов Валерий Владимирович______________

тел/факс:___8-42373-286-29__________________________________________

Email:___delektroset-kes@yandex.mail.ru______________________________

Основной функцией ЗАО «Коммунэлектросервис» является передача и распределение электрической энергии потребителям. Основными потребителями электрической энергии являются бытовые потребители. От общего количества потребления электрической энергии, бытовые потребителя составляют 71 процент. Остальное потребление электроэнергии делят между собой остальные потребители. Передача электрической энергии выполняется на уровне 6 и 0,4 кВ.

Обслуживание и ремонт линий электропередачи и оборудования обеспечивает квалифицированный технический персонал. Постоянно ведётся анализ состояния сетей и потерь электроэнергии по предприятию. Мероприятия по текущему ремонту электрических сетей и электрооборудования разрабатываются и выполняются в соответствии с Производственной программой.

Протяжённость КЛ-0,4 кВ							 246 км

Протяжённость КЛ-6 кВ							 47 км

Общая протяжённость КЛ 6/0,4 кВ					          293 км

Протяжённость ВЛ-0,4 кВ						          294 км

Протяжённость ВЛ-6 кВ						  	 103 км

Общая протяжённость ВЛ 6/0,4 кВ					          397 км

Общая установленная мощность трансформаторов                         87,9 МВА

Количество ТП, КТПН присоединённых к сетям АО «КЭС»               190

Для успешного развития предприятия, повышения эффективности использования энергоресурсов и снижения затрат на передачу электрической энергии потребителям, необходима модернизация электрооборудования и строительство новых объектов электроснабжения. Выполнение поставленных целей достигается комплексом организационных и технических мероприятий, направленных на снижение затрат предприятия путём внедрения современных технологий энергосбережения и применения автоматизированных систем учёта электрической энергии.

Инвестиционная программа предприятия АО «Коммунэлектросервис» определяет цели и задачи решения Программы, а так же выявляет финансовые потребности и сроки реализации намеченных мероприятий для решения поставленных задач.

Инвестиционная программа «Модернизации электрических сетей и повышение энергетической эффективности ЗАО «Коммунэлектросервис» на 2020-2024 гг.» направлена на повышение качества электрической энергии, существенное снижение времени в перерывах электроснабжения потребителей, повышение надёжности электроснабжения потребителей Дальнегорского городского округа и создание интеллектуальной системы учёта электрической энергии. Инвестиционные затраты на выполнение данных мероприятий включаются в тариф на услуги по передаче электрической энергии.

В рамках выполнения производственных программ, АО «Коммунэлектросервис», при текущем ремонте ВЛ 6/0,4 кВ обязательно производит замену существующего неизолированного провода на провод СИП расчётного сечения. Так же ведутся работы по устранению ненадлежащего качества электрической энергии путём применения новых технологий и замены существующих электрических сетей, на новые электрические сети, способные обеспечить качественную электрическую энергию потребителям.

Основными целями программы являются:

- Повышение качества электрической энергии потребителей;

- Существенное снижение времени в перерывах электроснабжения потребителей;

- Повышение надёжности электрических сетей;

- Создание интеллектуальной системы учёта электрической энергии.

Основные цели инвестиционной программы будут реализовываться путём решения основных задач.

Основные задачи инвестиционной программы:

- Реконструкция ВЛ-6 кВ с применением провода новой технологии Excel;

- Установка на воздушных линиях 6 кВ и в трансформаторных подстанциях индикаторов короткого замыкания для быстрого выявления аварийного участка чтобы  оперативно восстановить передачу электрической энергии;

- Установка на ВЛ-6 кВ автоматических устройств управления и защиты от токов короткого замыкания и утечки на землю;

- Создание интеллектуальной системы учёта, сбора и обработки информации для потребителя.

Описание необходимых мероприятий для выполнения

основных задач инвестиционной программы

- Реконструкция, модернизация и техническое перевооружение

  - Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

    - Замена устаревших и физически изношенных комплектных трансформаторных подстанции наружного исполнения типа (КТПН)

Данные трансформаторные подстанции установлены в жилых микрорайонах частного сектора Дальнегорского городского округа. Обеспечение электрической энергией жилых домов осуществляется по воздушным линиям электропередачи. В рамках производственной программы, производится ревизия, текущий ремонт и измерения оборудования подстанций и воздушных линий. В процессе выполнения планово-предупредительных ремонтов производятся работы по ревизии электрооборудования КТПН.  Выявляются серьёзные замечания в эксплуатации трансформаторных подстанций. А именно, коммутационная аппаратура 6-0,4 кВ за 40-50 лет физически и морально устарела. Замена устаревшего оборудования на новое, требует реконструкции всей подстанции, так как размеры и габариты разных лет не соответствуют друг другу. Специалистами нашего предприятия принимались меры по их ремонту, но отсутствие оригинальных запасных частей на оборудование 60 годов делает ремонт невозможным. Замена оборудования КТПН необходимо производить с её корпусом без замены существующего силового трансформатора. В рамках производственных программ АО «Коммунэлектросервис» производит замену КТПН по 3-4 подстанции в год. Этого недостаточно чтобы обновить устаревший парк КТПН.

Основная цель данного мероприятия направлена на снижение потерь электрической энергии, так как при протекании тока по «уставшим» переходным сопротивлениям теряется драгоценная энергия предназначенная потребителю. Так же решается вопрос в качестве электроэнергии потребителям и  предотвращение возможных нарушений в качестве электрической энергии у потребителей. Практика показывает, что лучше предотвратить проблему, чем её потом исправлять.

1.1.2.  Реконструкция  участка ф. «Посёлок» от КТПН №-53 до КТПН №-55 с заменой неизолированного провода АС-50 ВЛ-6 кВ на самонесущий изолированный провод типа Excel

В районе с. Рудная Пристань располагаются два детских оздоровительных лагеря «Чайка» и «Дружба». Они находятся в живописных районах на берегу озёр Зеркальная и Васьково. Детские заезды в них происходят в летние месяцы, а в осеннее-зимний период используется как оздоровительная база отдыха. Электроснабжение лагерей обеспечивается по ВЛ-6 кВ фидера «Посёлок» неизолированным алюминиевым проводом с подвеской по деревянным опорам.  Участок данной ВЛ-6 кВ от КТПН №-53 до КТПН №-54 проходит по лесному массиву и по трудно доступной местности. Близкое расположение с морским побережьем негативно сказывается на надёжность в передаче электрической энергии до данных объектов. Порывистый ветер, обледенение проводов и «летающие» ветви от деревьев провоцируют аварийные отключения на всём фидере ВЛ-6 кВ. Так как резервный источник электроснабжения отсутствует, перерыв в электроснабжении остаётся большим, до тех пор, пока не обнаружится причина аварии и не будет устранена.

Применение провода Excel с реконструкцией участка ВЛ-6 кВ фидера «Посёлок» от КТПН №-53 до КТПН №-55, обеспечит надёжность в электроснабжении данных потребителей и обеспечит снижение эксплуатационных затрат так как отпадет необходимость в ежегодной подрезке деревьев по ВЛ и в постоянном выезде работников на устранение аварийных ситуаций.

1.1.3. Реконструкция  участка ф. «Пограничная» от КТПН №-52 до КТПН №-82 с заменой неизолированного провода АС-50 ВЛ-6 кВ на самонесущий изолированный провод типа Excel

Ситуация аналогична выше указанной. На побережье Японского моря  в районе с. Рудная Пристань, расположен морской порт. Электроснабжения порта обеспечивается ВЛ-6 кВ ф. Пограничная». Участок ВЛ  от КТПН №52 до КТПН №82 проходит по труднодоступному лесному массиву. Резервное электроснабжение порта отсутствует. Так как резервный источник электроснабжения отсутствует, перерыв в электроснабжении остаётся большим, до тех пор, пока не обнаружится причина аварии и не будет устранена.

Применение провода Excel с реконструкцией участка ВЛ-6 кВ фидера «Пограничная» от КТПН №-52 до КТПН №-82, обеспечит надёжность в электроснабжении данных потребителей.

1.2.  Создание систем противоаварийной и режимной автоматики

    - Установка на ВЛ-6 кВ устройств автоматического управления и защиты воздушных линий электропередачи (реклоузер).

В настоящее время существующие схемы электроснабжения выполнены таким образом, что защита воздушных линий электропередачи 6 кВ (ВЛ) установлена на «питающих подстанциях» (ПС) которые находятся в ведомстве вышестоящих Сетевых организациях (ВСО) ПАО «ДРСК» и ПАО «ФСК ЕЭС». Т.е. в случае короткого замыкания или обрыва проводов на участке ВЛ, релейная защита на ПС отключает полностью всю линию электропередачи.

Сигнал об отключении конкретной ВЛ (фидер) поступает на главный диспетчерский пульт ВСО, после чего диспетчер ВСО сообщает диспетчеру нашей организации об отключении фидера от  конкретной ПС. Затем мы подаём заявку на отключение данного фидера для производства аварийно-восстановительных работ и производим обход и осмотр всего фидера на визуальную выявлению причину аварии (упавшее дерево, схлёст проводов, погодные условия и т.д) . Так как на ПС ВСО, в основном, отсутствует постоянный дежурный персонал,  приходиться ожидать когда дежурный ВСО прибудет на ПС чтобы отключить фидер и допустить к восстановлению аварии. Далее дежурный электрик ВСО допускает к работе ремонтный персонал нашего предприятия. После обнаружения и устранения аварийной ситуации на фидере, мы сообщаем диспетчеру ВСО о том, что аварийно-восстановительные работы завершены, люди с рабочих мест удалены, и можно восстанавливать подачу электрической энергии на данный фидер. После приезда на ПС дежурный ВСО включает фидер.

Так как все ПС ВСО территориально расположены далеко друг от друга, долгое время занимает отыскание повреждения на линии и ожидание прибытия на ПС дежурного ВСО. Поэтому в рамках инвестиционной программы применяются мероприятия по сокращению перерывов в передаче электрической энергии.

А именно, установка реклоузеров на первых опорах воздушных линий электропередачи. Данное мероприятие исключает зависимость АО «Коммунэлектросервис» от ВСО в вышеперечисленных ситуациях. Реклоузер — устройство автоматического управления, и защиты воздушных линий электропередачи на основе вакуумных выключателей под управлением специализированного микропроцессора.

При создании аварийной ситуации на ВЛ, отключение фидера берёт на себя установленный до «питающей подстанции» реклоузер. Т.е. допуск к работе и отключение на ПС ВСО не требуется, так как линию отключает реклоузер, установленный непосредственно на первой опоре ВЛ. У реклоузера есть функция отправлять сразу после возникновения отключения, по каналу GSM, сообщение на диспетчерский пульт АО «Коммунэлектросервис» информацию по данному отключению. У реклоузера все те же функции работы защиты как и в ПС ВСО.

Главное достоинство — это устройство не требует участия человека и могут заменить в сетях 6 кВ станции секционирования, требующие обслуживания обученным персоналом.

Внедрение реклоузеров в распределительные сети 6 кВ является перспективным, технологически оправданным мероприятием технического перевооружения электрических сетей. Их применение позволяет снизить ущерб от недоотпуска электроэнергии потребителям, повысить надежность электроснабжения потребителей и сократить время в перерывах электроснабжения.

    - Установка на ВЛ-6 кВ индикаторов короткого замыкания

Сокращение перерывов электроснабжения потребителей в распределительных сетях 6 кВ является на данный момент приоритетным направлением для Сетевой организации. Уменьшение издержек, связанных с перерывами в передаче электроэнергии потребителям, а также претензий к срокам устранения аварий со стороны потребителей, к надежности электроснабжения требуют необходимые условия для успешной работы Сетевой организации.

В настоящее время, существующие схемы электроснабжения потребителей выполнены таким образом, что в случае аварийной ситуации на воздушной линии 6 кВ (ВЛ) происходит отключение всей линии электропередачи от «головной подстанции». Чтобы найти место повреждения на ВЛ, требуется произвести весь её обход и осмотр. Протяжённость сети зачастую достигает нескольких километров. Так же на ВЛ существуют отпайки которые так же нужно осмотреть. Поэтому определение места повреждения занимает много времени. Соответственно, потребитель в этот промежуток времени находится без электрической энергии.

Существующие требования к сетевым организациям по надёжности электроснабжения потребителей (SAIDI), определяют сокращения времени в перерывах в электроснабжении, что в итоге влияет на общий показатель работы предприятия.

Среди основных направлений осуществления мероприятий по сокращению перерывов электроснабжения потребителей можно выделить обеспеченность Сетевой организацией эффективными техническими средствами для поиска повреждений. К данной категории можно отнести установку в сети индикаторов короткого замыкания (ИКЗ). Индикатор короткого замыкания представляет собой микропроцессорное устройство, позволяющее сигнализировать о прохождении токов ненормальных режимов в месте установки прибора. Данные приборы устанавливаются на проводах воздушных линиях и таким образом разделяют сеть на участки. Поврежденный участок сети будет находиться между последним сработавшим и первым не сработавшим индикатором короткого замыкания.

Каждое из устройств, установленное (в зависимости от модификации) на опоре или фазном проводе ВЛ, в постоянном режиме ведет измерение текущего мгновенного значения токов и напряжений в фазных проводах, вычисляет значение амплитуд токов и напряжений и сравнивает полученные значения со значениями уставок. При превышении заданных уставок устройства начинают индикацию аварийной ситуации, соответствующую типу аварии (межфазное короткое замыкание или однофазное замыкание на землю) с помощью сверхъярких светодиодов или блинкеров со светоотражающим покрытием, а также производят запись параметров аварии в память.

ИКЗ устанавливаются на разных участках ВЛ, что бы дежурный персонал АО «Коммунэлектросервис» при осмотре линии электропередачи оперативно определил, на каком участке ВЛ происходит индикация об аварии. После отыскания места повреждения ВЛ, происходит восстановление линии и возобновляется передача электрической энергии.

Представленное решение позволяет устранить насущную проблему длительного поиска повреждений в сложных и разветвленных распределительных сетях среднего напряжения без необходимости проведения крупных реконструкций или реорганизационных мероприятий, а так же точно и быстро определить место повреждения на линии электропередачи и устранить причину возникновения КЗ на аварийном участке. В результате это сокращает время восстановления электроснабжения, потерь количества переданной электроэнергии и снижает более чем в два раза затраты на отыскание места повреждения при возникновении аварийной ситуации.

    - Установка в РУ-6 кВ трансформаторных подстанций индикаторов короткого замыкания

Электроснабжение трансформаторных подстанций (ТП) в городских условиях, в основном, обеспечивается по кабельным линиям электропередачи 6 кВ (КЛ) уложенным в грунт. После понижения напряжения до 0,4 кВ, происходит распределение электрической энергии потребителям. Надёжность электроснабжения ТП обеспечивает надёжность электроснабжение потребителей.

Схема электроснабжения выполнена таким образом, что в случае выхода из строя одного КЛ, может привести к отключению многих потребителей. Выход из строя кабельной линии в основном сопровождается износом изоляции внутри кабеля, механическим повреждением или попаданием влаги в соединительную муфту. Все эти повреждения вызывают ток короткого замыкания, вследствие которого происходит отключение линии электропередачи.

Если на ВЛ возможна установка ИКЗ на проводах, и видеть индикацию прибора можно издали, то на кабельной линии возможна установка ИКЗ только внутри трансформаторных подстанций. Поэтому для визуального определения прохождения токов короткого замыкания необходимо установить индикаторы короткого замыкания, которые будут показывать либо отсутствие прохождение короткого замыкания через него, либо наличие. Таким образом, будет возможность оперативно определить участок, на котором произошла причина аварии, и быстро её устранить.

Установка роторных ИКЗ даёт возможность без реконструкции существующих сетей установить данные индикаторы, которые сократят время отыскания повреждения, и сокращают перерывы передачи электрической энергии.

1.3. Создание систем телемеханики и связи

1.3.1. Установка интеллектуальной системы учёта электрической энергии потребителей

Согласно Федерального закона от 27.12.2018 N 522-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации",  сетевые организации с 01.01.2021 г. обязаны осуществлять приобретение, установку, замену, допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии при отсутствии, выходе из строя, истечении срока эксплуатации или истечении интервала между поверками приборов учета электрической энергии, в том числе не принадлежащих сетевой организации, а также при технологическом присоединении таких энергопринимающих устройств за исключением коллективных (общедомовых) приборов учета электрической энергии.

После 1 января 2022 года, сетевыми организациями должно быть обеспечено безвозмездное предоставление субъектам электроэнергетики и потребителям электрической энергии (мощности), минимального набора функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности) в порядке, установленном правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), с использованием созданных сетевыми организациями интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности).

Установка современного прибора учета электрической энергии и перенос ответственности за организацию учета, не только освободит потребителя от решения несвойственных задач, но и позволит использовать новые сервисы, которые обеспечат:  прозрачность, доступность и точность информации о потреблении электроэнергии; оплату только качественной электроэнергии; сокращение количества перерывов электроснабжения и их сроков; возможность управления использованием ресурсов и их стоимостью; повышение качества обслуживания.

2. Новое строительство

2.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

    - Строительство резервной ВЛ-6 кВ с совместной подвеской

с ВЛ-6 кВ фидера «ДЭС» от ПС «Краснореченск»

Электроснабжение потребителей с. Краснореченский осуществляется от ПС «Краснореченск» по фидеру «ДЭС» и фидеру «Лесозавод». Резервное электроснабжение фидеров отсутствует. В случае ремонтных работ или аварийных ситуаций нет возможности обеспечить потребителей электрической энергией.

Для резервного электроснабжения жителей с.Краснореченский необходимо выполнить строительство ВЛ-6 кВ самонесущим кабелем Multi Wiski с подвеской по существующей ВЛ-6 кВ фидера «ДЭС».

Данное мероприятие обеспечит надёжность электроснабжение потребителей с.Краснореченский.

Проекты инвестиционной программы отбирались по принципу решения наиболее важных проблем электросетевого комплекса: снижение аварийности, повышение качества и надежности услуг, снижение недоотпуска электроэнергии, снижение потерь электроэнергии (технологических и коммерческих), снижение недоучета электроэнергии за счет установки интеллектуальной системы  учета электрической энергии.

Идентификационный номер каждому проекту присвоен на основании Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 14.01.2016 № 10  "Об утверждении Методических указаний по определению субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии, в том числе субъектами естественных монополий, за исключением потребителей электрической энергии, идентификаторов инвестиционных проектов».

Стоимость инвестиционных проектов по  расчитана на основании  Государственных элементных сметных нормативов на строительные и специальные строительные работы (ГЭСН), предусматривающих сметный норматив отдельных элементов прямых затрат, приходящихся на единицу объёма строительных работ и конструктивных элементов, расход строительных материалов, затраты труда строительных рабочих и времени работы строительных машин.

Локальные ресурсные сметные расчеты рассчитаны в ценах 1-го квартала 2019 г. При расчете стоимости проектов на период реализации инвестиционной программы, и приведения сметной стоимости проектов к плановой стоимости в год выполнения,  были применены индексы – дефляторы на инвестиции в основной капитал. Индекс-дефлятор  на I квартал 2019 применен на основании опубликованного Минэкономразвития Российской Федерации  "Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период ло 2024 года.